项目内容

技术参数及要求

- 安装要求

- 1、外科楼二楼普外科，三楼心内科，四楼骨科，五楼妇产消化分别在东西走廊东头病室安装负压终端2处（共计终端8个）。

- 2、负压终端安装至原设备带，距离病室北墙约1.5米与2.5米处各安装一个。支管使用国标直径0.8cm及以上铜管（φ0.8cm铜管共约10米）。

- 3、负压主管道使用国标直径1.0cm及以上铜管（φ1.0cm铜管共约20米）。自六楼负压机房主管道连接，自房间西北角处楼板打孔（楼板打孔4个）连接至二、三、四、五楼设备带。

- 4、安装主阀门1个，每层楼病室安装阀门1个（共计阀门5个）。

- 5、管道安装完成统一刷白色油漆。

- 6、要求施工规范，整体美观，安全到位！施工过程中如出现人员伤亡、设施损坏等安全事故，均由施工方承担一切责任！

- 二、施工期限10天。

- 三、质保期大于等于一年。

- 四、付款方式：项目完工验收合格3个月一次性付全款。

- 五、施工方需有此类项目施工资质。